110KV高压电气设备2021年度预防性试验统一平台要求

- 项目名称：

- 变电站110千伏变压器、高压电缆、发电机实验。

- 工作内容：

- 1、110KV芜新变、铸钢变及二发电共计8台110KV变压器预防性试验（变压器常规试验及绕组变形试验、变压器油耐压及色谱分析），具体见说明；

2、一台SFZ11-63MVA/110KV主变变压器油过滤及补油约500公升；

3、5#发电机（70MW）绝缘及直流电阻测试；

4、4#发电机505/506、654线、655线钢管塔上6组（18只）110KV避雷器预防性试验；

5、24根110KV高压电缆（654线路3根、655线路3根、694线路3根、二发电12根）绝缘电阻及震荡波试验；

6、50根10KV带中间接头电缆绝缘电阻及震荡波试验；

7、110KV线路同杆双回路部分符合绝缘子检测更换（约200只）。

三、相关要求：

1、110KV变压器主要试验项目如下：

1）绝缘油耐压试验及色谱分析；

2）测量绕组连同套管的直流电阻；

3）检查所有分接的电压比；

4）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比；

5）测量铁芯及夹件的绝缘电阻；

6）测量绕组连同套管的介质损耗因数与电容量；

7）变压器绕组变形试验；

8）变压器低压侧及中心点氧化锌避雷器试验。

2、10KV 55MW发电机主要试验项目如下：

1）测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数；

2）测量钉子绕组的直流电阻；

3）测量转子绕组的绝缘电阻和直流电阻；

4）发电机10KV管母绝缘电阻、吸收比及耐压；

5）升压变10KV管母绝缘电阻、吸收比及耐压；

3、上述预防性试验需具备相应等级试验资质，并有相关业绩。