2019年芜湖新兴铸管有限责任公司

自行监测方案

手工监测单位：芜湖新兴铸管有限责任公司

安徽基越环境监测有限公司

在线运维单位：安徽福海环保科技有限公司

芜湖市环保局：

为认真履行法定义务和社会责任，根据《环境保护法》和《国家重点监控企业自行监测和信息公开办法（试行）》等有关规定和要求，我公司制定了“2019年芜湖新兴铸管有限责任公司自行监测方案”，现报你局备案，我公司将向社会公布，并严格按自行监测方案开展各项自行监测工作，及时向社会公众发布自行监测信息，并对信息的真实性、准确性、完整性负责。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2019年1月5日

芜湖新兴铸管有限责任公司自行监测方案

- 一、企业基本情况

| 企业名称 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 芜湖市三山区三山经济开发区春洲路2号 |  |  |
| 法人代表 | 刘涛 |  |  |
| 联系人 | 时晨晞 | 联系方式 | 0553-5627164 |
| 所属行业 | 黑色金属冶炼及压延加工 | 生产周期 | 连续生产 |
| 自行监测开展方式 | 企业自承担监测，氟化物、二噁英、苯并芘、硫化氢等委托安徽基越环境监测有限公司 |  |  |
| 污染治理设施基本情况 |  |  |  |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司是由新兴铸管股份公司重组芜湖钢铁厂、芜湖焦化制气责任公司后于2003年4月成立的。为新兴铸管股份有限公司 （深市上市公司，代码000778）所属全资子公司，隶属于国务院国资委所监管的大型央企——新兴际华集团有限公司。公司原厂址在弋江区，随着芜湖城市扩张，导致我公司现有生产区处于城市包围之中，企业发展受限，为促进企业进一步发展，公司整体搬迁至芜湖市三山经济开发区。 搬迁项目主要建设内容包括：新建1座现代化的机械化原料场、2座58孔6m焦炉及1×140t/h干熄焦装置、2台265m2烧结机、2座1280m3高炉、2座120t转炉及配套精炼及连铸设施、1条精品线材生产线、1条普通线材生产线；搬迁并改造球墨铸铁管生产线、棒材生产线。 芜湖新兴铸管搬迁过程中严格执行环保“三同时”制度，加大环保投入和环境污染治理力度。公司成立至今的环保“三同时”投资共约14.6亿元，约占项目总投资的14%。搬迁项目于2017年7月通过了芜湖市环保局组织的建设项目竣工环境保护验收。 1、污染物达标排放 公司现有项目已经建成的各类除尘器共65台（套），废气处理能力1520万m3/h。废气污染物排放均满足现行排放标准要求。投资14000万元，在焦炉本体新建了全国首例逃逸烟气收集装置，降低焦炉无组织污染物的逃逸外排。 2、废水深度处理与循环利用 公司总体规划配套了污水综合处理中心，污水全部处理后循环再利用实现零外排。焦化酚氰废水处理站新增后续膜处理设施，处理后废水返循环水系统回用不外排，提高公司清洁生产水平。 |  |  |  |

- 监测点位及项目

- 1、有组织排放废气

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放限值（mg/m³） | 监测频次 | 监测方法 |  | 仪器设备 |  | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自动监测 手工监测 |  | 自动监测 手工监测 |  |  |  |
| DA001 | 发电烟囱 | 烟尘 | 10 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 | 《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
|  |  | 二氧化硫 | 100 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 200 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
|  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1季 | / | 测烟望远镜法 | / | / |  | 委托监测 |
| DA002 | 过热炉烟囱 | 烟尘 | 10 | 1月 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 100 | 1周 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 | 1周 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1季 | / | 测烟望远镜法 | / | / |  | 委托监测 |
| DA003 | 预粉碎除尘器排口 | 颗粒物 | 30 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 | 炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | 企业自监测 |
| DA004 | 粉碎除尘器排口 | 颗粒物 | 30 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA005 | 焦炉烟囱 | 颗粒物 | 30 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 500 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
| DA006 | 装煤除尘排口 | 颗粒物 | 50 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | CEMS1200 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
|  |  | 二氧化硫 | 100 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | CEMS1200 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
|  |  | 苯并芘 | 0.0003 | 半年 | / | 环境空气苯并[a]芘的测定高效液相色谱法 | / | 高效液相色谱仪 |  | 委托监测 |
| DA007 | 推焦除尘排口 | 颗粒物 | 50 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | CEMS1200 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | CEMS1200 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
| DA008 | 焦炉逸散烟气收集装置除尘排口 | 颗粒物 | 30 | 半年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 | 半年 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 500 | 半年 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 苯并芘 | 0.0003 | 半年 | / | 环境空气苯并[a]芘的测定高效液相色谱法 | / | 高效液相色谱仪 |  | 委托监测 |
| DA009 | 干熄焦除尘排口 | 颗粒物 | 50 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | CEMS1200 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
|  |  | 二氧化硫 | 100 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | CEMS1200 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
| DA010 | 筛焦楼除尘排口 | 颗粒物 | 30 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA011 | 脱硫再生塔排口 | 氨气 | 30 | 半年 | / | 纳氏试剂分光光度法》 | / | 分光光度计 |  | 委托监测 |
|  |  | 硫化氢 | 3 | 半年 | / | 亚甲基蓝分光光度法 | / | 分光光度计 |  | 委托监测 |
| DA012 | 硫胺结晶干燥除尘排口 | 颗粒物 | 80 | 半年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 委托监测 |
|  |  | 氨气 | 30 | 半年 | / | 纳氏试剂分光光度法 | / | 分光光度计 |  | 委托监测 |
| DA013/DA014 | 粗苯管式炉排口 | 颗粒物 | 30 | 半年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 50 | 半年 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 200 | 半年 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA015 | 料场7#转运站除尘器 | 颗粒物 | 25 | 两年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 | 炼铁工业大气污染物排放标准》GB28663-2012 | 企业自监测 |
| DA016 | 料场8#转运站除尘器 | 颗粒物 | 25 | 两年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA017 | 烧结配料除尘排口 | 颗粒物 | 30 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 | 烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB28662-2012 | 企业自监测 |
| DA018 | 烧结燃料破碎除尘排口 | 颗粒物 | 30 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA019 | 1#烧结机头脱硫排口 | 颗粒物 | 50 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | CEMS1000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
|  |  | 二氧化硫 | 200 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | CEMS1000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | CEMS1000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 4 | 1季 | / | 离子选择电极法 | / | 离子活度计 |  |  |
|  |  | 二噁英类 | 0.5 | 1年 | / | 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | / | 磁式质谱仪 |  |  |
| DA020 | 1#烧结机尾除尘排口 | 颗粒物 | 30 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
| DA021 | 2#烧结机头脱硫排口 | 颗粒物 | 50 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | CEMS1000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
|  |  | 二氧化硫 | 200 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | CEMS1000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | 紫外光谱吸收法 | 定电位电解法 | CEMS1000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  |  |
|  |  | 氟化物 | 4 | 1季 | / | 离子选择电极法 | / | 离子活度计 |  | 委托监测 |
|  |  | 二噁英类 | 0.5 | 1年 | / | 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | / | 磁式质谱仪 |  | 委托监测 |
| DA022 | 2#烧结机尾除尘排口 | 颗粒物 | 30 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
| DA023 | 烧结块矿烘干除尘器 | 颗粒物 | 30 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA024 | 炼铁1#转运站除尘排口 | 颗粒物 | 25 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 | 炼铁工业大气污染物排放标准》GB28663-2012 | 企业自监测 |
| DA025 | 炼铁3#转运站除尘排口 | 颗粒物 | 25 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA026 | 炼铁4#转运站除尘排口 | 颗粒物 | 25 | 1年 | 委托监测 | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA027 | 1#高炉矿槽除尘排口 | 颗粒物 | 25 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
| DA028 | 1#高炉煤粉制备除尘排口 | 颗粒物 | 25 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA029 | 1#高炉热风炉烟囱排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 100 | 1季 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 | 1季 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA030 | 1#高炉出铁场除尘排口 | 颗粒物 | 25 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
| DA031 | 1#高炉炉顶上料除尘 | 颗粒物 | 25 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA032 | 矿渣微粉除尘器排口 | 颗粒物 | 20 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA033 | 铸铁机除尘排口 | 颗粒物 | 25 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA034 | 2#高炉矿槽除尘排口 | 颗粒物 | 25 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
| DA035 | 2#高炉煤粉制备除尘器排口 | 颗粒物 | 25 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA036 | 1#高炉热风炉烟囱排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 100 | 1季 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 | 1季 | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA037 | 2#高炉出铁场除尘排口 | 颗粒物 | 25 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
| DA038 | 2#高炉炉顶上料除尘 | 颗粒物 | 25 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA039 | 铁水预处理除尘排口 | 颗粒物 | 20 | 1年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 | 炼钢工业大气污染物排放标准》GB28664-2012 | 企业自监测 |
| DA040 | 1#转炉一次烟气除尘排口 | 颗粒物 | 50 | 两年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA041 | 转炉二次烟气除尘排口 | 颗粒物 | 20 | 自动检测 | 激光后向闪射法 | 皮托管平行等速采样原理 | AS2000 | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 在线监测故障时采用手工监测，每6小时一次 |
| DA042 | 转炉三次烟气排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA045 | 2#转炉一次烟气除尘排口 | 颗粒物 | 50 | 两年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA046 | 石灰窑尾除尘排口 | 颗粒物 | 30 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA047 | 白灰上料除尘排口 | 颗粒物 | 20 | 两年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA048 | 白灰成品冷却除尘排口 | 颗粒物 | 20 | 两年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA049 | 白灰成品冷却、卸料和破碎除尘排口 | 颗粒物 | 20 | 两年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA050 | 白灰成品卸料除尘排口 | 颗粒物 | 20 | 两年 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA051 | 小棒加热炉空废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》GB 28665-2012 | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA052 | 小棒加热炉煤废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA053 | 中棒加热炉空废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA054 | 中棒加热炉煤废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA055 | 大棒加热炉空废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA056 | 大棒加热炉煤废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA057 | 普通线材加热炉空废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA058 | 普通线材加热炉煤废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA059 | 精品线材加热炉空废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
| DA060 | 精品线材加热炉煤废排口 | 颗粒物 | 20 | 1季 | / | 皮托管平行等速采样原理 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 二氧化硫 | 150 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |
|  |  | 氮氧化物 | 300 |  | / | 定电位电解法 | / | 3012H型自动烟（尘）气测试仪 |  | 企业自监测 |

- 2、废水排放

| 排口编号 | 排口名称 | 污染物种类 | 排放限值 （mg/L） | 监测频次 | 监测方法 | 仪器设备 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 发电原水预处理 | PH | 6-9 | 1月 | 玻璃电极法 | PHS-3E型酸度计 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012 | 企业自监测 |
|  |  | 悬浮物 | 100 |  | 重量法 | 真空抽滤泵FCD-10 |  | 企业自监测 |
|  |  | 电导率 | 1800-2000 |  | GB 13580.3-92 | DDSJ-308F型电导率仪 |  | 企业自监测 |
| DW002 | 湿熄焦废水 | pH | 6-9 | 1周 | 玻璃电极法 | PHS-3E型酸度计 |  | 干熄焦故障时，湿熄焦作为备用设施。回用水池仅监测挥发酚，补水口所有项目全监测。 企业自监测 |
|  |  | 悬浮物 | 70 |  | 重量法 | 真空抽滤泵FCD-10 |  |  |
|  |  | COD | 150 |  | 快速消解分光光度法 | 5B-3A(V7)型COD快速测定仪 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 25 |  | 纳氏试剂分光光度法 | 722N型分光光度计 |  |  |
|  |  | 挥发酚 | 0.3 |  | 4-氨基安替比林分光光度法 | 722N型分光光度计 |  |  |
|  |  | 氰化物 | 0.2 |  | 异烟酸-吡唑琳酮分光光度法 | 722N型分光光度计 |  |  |
| DW003 | 焦化初期雨水 | COD | / | 1日 | 快速消解分光光度法 | 5B-3A(V7)型COD快速测定仪 | / | 雨水排放期监测，排放期间每日监测一次 企业自监测 |
|  |  | 氨氮 | / |  | 纳氏试剂分光光度法 | 722N型分光光度计 |  |  |
|  |  | 石油类 | / |  | 红外分光光度法 | OIL 480型红外分光测油仪 |  |  |
| DW004 | 酚氰废水处理站出水（中水） | 流量 | / | 1月 | / | / | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | 委托监测 |
|  |  | 多环芳烃 | 0.05 |  | 液液萃取高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪 |  | 委托监测 |
|  |  | 苯并芘 | 0.00003 |  | 液液萃取高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪 |  | 委托监测 |
| DW005 | 酚氰废水处理站出水（浓盐水） | 流量 | / | 1月 | / | / |  | 委托监测 |
|  |  | 多环芳烃 | 0.05 |  | 液液萃取高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪 |  | 委托监测 |
|  |  | 苯并芘 | 0.00003 |  | 液液萃取高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪 |  | 委托监测 |
| DW011 | 雨水总排口1 | 悬浮物 | 70 | / | 重量法 | 真空抽滤泵FCD-10 | / | 排放期间每日1 次 企业自监测 |
|  |  | 化学需氧量 | 100 | / | 快速消解分光光度法 | COD快速测定仪 |  |  |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | 15 | / | 纳氏试剂分光光度法 | 分光光度计 |  |  |
|  |  | 石油类 | 10 | / | 红外分光光度法 | 红外分光测油仪 |  |  |
| DW012 | 雨水总排口2 | 悬浮物 | 70 | / | 重量法 | 真空抽滤泵FCD-10 | / | 排放期间每日1 次 企业自监测 |
|  |  | 化学需氧量 | 100 | / | 快速消解分光光度法 | COD快速测定仪 |  |  |
|  |  | 氨氮（NH3-N） | 15 | / | 纳氏试剂分光光度法 | 分光光度计 |  |  |
|  |  | 石油类 | 10 | / | 红外分光光度法 | 红外分光测油仪 |  |  |

- 3、无组织排放废气

| 点位 | 污染物种类 | 浓度限值 （mg/m³） | 监测频次 | 监测方法 | 仪器设备 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 （无组织） | 苯并芘 | 0.00001 | 1季 | 高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪 | 炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | 委托监测 |
|  | 硫化氢 | 0.01 |  | 亚甲基蓝分光光度法 | 分光光度计 | 炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | 委托监测 |
|  | 苯 | 0.4 |  | 活性炭/二硫化碳解析气相色谱法 | 气相色谱仪 | 炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | 委托监测 |
|  | 二氧化硫 | 0.5 |  | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | 分光光度计 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 委托监测 |
|  | 氰化氢 | 0.024 |  | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 分光光度计 | 炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | 委托监测 |
|  | 氮氧化物 | 0.25 |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 分光光度计 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 委托监测 |
|  | 氨（氨气） | 0.2 |  | 纳氏试剂分光光度法 | 分光光度计 | 炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | 委托监测 |
|  | 颗粒物 | 1 |  | 重量法 | 电子天平 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 委托监测 |
|  | 酚类 | 0.02 |  | 4-氨基安替比林分光光度法 | 分光光度计 | 炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | 委托监测 |
| 焦炉炉顶 （无组织） | 颗粒物 | 2.5 | 1季 | 重量法 | 电子天平 | 炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012 | 委托监测 |
|  | 苯可溶物 | 0.6 |  | 索氏提取-重量法 | 电子天平 |  | 委托监测 |
|  | 硫化氢 | 0.1 |  | 亚甲基蓝分光光度法 | 分光光度计 |  | 委托监测 |
|  | 苯并芘 | 0.0025 |  | 高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪 |  | 委托监测 |
|  | 氨（氨气） | 2 |  | 纳氏试剂分光光度法 | 分光光度计 |  | 委托监测 |
| 炼钢车间无组织废气 | 颗粒物 | 8.0 | 1年 | 重量法 | 电子天平 | 炼钢工业大气污染物排放标准》GB28664-2012 | 企业自监测 |
| 炼铁车间无组织废气 | 颗粒物 | 8.0 | 1年 | 重量法 | 电子天平 | 炼铁工业大气污染物排放标准》GB28663-2012 | 企业自监测 |
| 烧结车间无组织废气 | 颗粒物 | 8.0 | 1年 | 重量法 | 电子天平 | 烧结、球团工业大气污染物排放标准》GB28662-2012 | 企业自监测 |
| 轧钢车间无组织废气 | 颗粒物 | 8.0 | 1年 | 重量法 | 电子天平 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》GB 28665-2012 | 企业自监测 |

- 4、噪声排放

| 点位 | 污染物种类 | 排放限值 ｄＢ（Ａ） | 监测频次 | 监测方法 | 仪器设备 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声1 | 昼65 夜55 | 1季 | 手持式噪声仪 | AWA5680型多功能声级计 | 《工业企业厂界环境噪声排放三级标准》GB12348—2008 | 企业自监测 |
| 2 | 厂界噪声2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 厂界噪声3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 厂界噪声4 |  |  |  |  |  |  |

- 三、项目平面布置及噪声点位示意

- 四、质量控制措施

（1）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（3） 按照《固定式污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）(HJ/T373-2007)进行。

五、自行监测结果公布

1、公布方式：网址http://jggk.wuhuepb.gov.cn:8000/GK/ZXGK/qyshow.aspx

公布时限：

①手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

②自动监测数据应实时公布监测结果，废气自动监测设备为每1小时均值。

3、公布内容：企业名称、监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数。

芜湖新兴铸管有限责任公司

2019年1月5日