- 炼钢部余热锅炉下降管道及排污管更换技术要求

| 炼钢部1#2#转炉余热锅炉下降管道及排污管更换以现场管道及阀门走向、标高为基准； 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | ∅299*10 | 80 | 米 | 20G，下降 |
| 2 | 无缝钢管 | ∅219*12 | 40 | 米 | 20G，下降 |
| 3 | 无缝钢管 | ∅146*10 | 50 | 米 | 20G，下降 |
| 4 | 变径三通 | ∅299 + ∅219 + ∅219 | 2 | 个 | 20G，下降。三通120度，∅299 *10+ ∅219*12 + ∅219*12 |
| 5 | 变径三通 | ∅219 + ∅146+ ∅146 | 4 | 个 | 20G，下降。三通120度，∅219*12 + ∅146*10+ ∅146*10 |
| 6 | 无缝钢管 | ∅356*8 | 30 | 米 | 20G，下降 |
| 7 | 无缝钢管 | ∅245*12 | 30 | 米 | 20G，下降 |
| 8 | 无缝钢管 | ∅168*10 | 20 | 米 | 20G，下降 |
| 9 | 变径三通 | ∅356+ ∅245 + ∅245 | 2 | 个 | 20G，下降。三通120度，∅356 *12+ ∅245*12 + ∅245*12 |
| 10 | 变径三通 | ∅245+ ∅168+ ∅168 | 4 | 个 | 20G，下降。三通120度，∅245 *12+ ∅168*10 + ∅168*10 |
| 11 | 阻尼器 | 工作载荷100KN，伸缩行程150mm | 10 | 个 |  |
| 12 | 阻尼器 | 工作载荷46KN，伸缩行程150mm | 10 | 个 |  |
| 13 | 无缝钢管 | ∅57*8 | 335 | 米 | 20G |
| 14 | 快速排污阀 | DN50/4.0MPa | 20 | 个 | 带配对法兰、螺栓垫片 |
| 15 | 冲压弯头 | DN50 | 50 | 个 | 20G |

- 更换管道、阀门、阻尼器型号、数量及型号见下表：

- 以上材料炼钢部提供。

- 更换管道均氩弧焊打底，做耐压试验（按图纸要求做）；

- 更换管道、变径、三通等焊口需探伤以及报检；

- 承接单位焊工具有锅炉管焊接资质；

- 管道更换做保温管道保温（材料承接单位负责）；

- 管道更换按照国家相关安装、技术规范执行：《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；钢管用直缝焊管Q235B，执行《焊接钢管》GB/T3091-2008等；

- 起吊用具承接单位负责；

- 承接阀门、管道更换单位负责试车以及质保期一年；

- 承接单位执行芜湖新兴铸管及炼钢部规章制度。

- 炼钢部

- 设备科

- 2012.10.15