芜湖新兴铸管有限责任公司

- 265m2烧结机烟气脱硝系统

技术规格书

芜湖新兴铸管有限责任公司

2016年6月

编制：          审核：         会签：           批准：

- 1、总则

本文件适用于新建、扩建和改建的烧结烟气加装的烟气脱硝工程的规划、设计、评审、采购、施工及安装、调试、验收和运行管理。

要求采用投资成本合理、运行成本经济、技术实用可靠的烧结烟气脱硝工艺。脱硝后烟气排放符合国家及安徽省烟气排放标准。该项目采用EPC总承包模式。投标方所提供的烧结烟气脱硝系统必须从设备、工艺、技术等方面，在保证系统经济运行率在99%以上的前提下，满足烧结工艺、安全、稳定的运行要求。

- 1.1 工程简介

工程名称：265m2烧结机烟气脱销工程

工期：由投标方自行编制工期并在投标书中载明。

概况：芜湖新兴铸管股份有限公司现有两台265㎡烧结机，现有脱硫系统采用石灰石-石膏法脱硫工艺，单台烧结机处理烟气量为2×810000m³/h（工况风量），脱硝场地详见附图。

- 1.2 实施原则

1.2.1 烟气脱硝工程的建设，应按国家的基本建设程序进行。设计文件应按规定的内容和深度完成报批和批准手续。

1.2.2 烟气脱硝系统的脱硝效率不可低于50%；脱硝效率在满足环保要求的同时应具有进一步提高脱硝效率的能力。

1.2.3 脱硝系统的建设必须充分考虑与烧结机主体系统、脱硫系统的兼容与影响，脱硝系统不得对主体系统安全运行造成重大隐患，脱硝系统对原生产热效率的影响应减小到最低。

1.2.4 本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.2.5 如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.2.6 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在工程报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.2.7投标方负责本工程项目的报审、备案、消防验收、环评验收、节能验收等所有规定工作。

- 1.3建设资金来源

（1）本项目无进度款；

（2）报价分两种

a.项目建设运行验收合格后，招标方回购

b.项目建设运行验收合格后，投标方负责运营

- 1.4 工程实施条件

- 1.4.1 烧结机烟气条件

| 项 目 | 单 位 | 正常工况 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结主抽风机进口流量 | m³/min | 2×13500 | 2×13500 |
| 入口烟气含尘 | mg/Nm³ | 100 | 200 |
| 正常生产时主抽出口烟气温度 | ℃ | 150 | 200 |
| NOX浓度 | mg/Nm³ | 150～280 | 350 |
| 年作业时间 | h | 8400（350天） | 8640（360天） |
| 烧结主抽风机出口压力 | kPa | 0.5 | 0.5 |

- 1.4.2 动力条件

1、电源频率 ：交流50+0.2Hz（正常情况）

2、供电电压 ：10KV昼夜变动幅度±7％

- 1.4.3 能源介质条件

水：招标方提供水源，送至脱硝区域接口, 压力为0.2-0.4Mpa。

蒸汽：招标方提供蒸汽气源，送至脱硝区域接口，压力为0.3-0.5Mpa。

压缩空气：脱硝所有需要的压缩空气由招标方提供，送至脱硝区域接口。

焦炉煤气：由招标方提供，送至脱硝区域接口。

- 1.5 技术总要求

脱硝率≥50%。

脱硝运行过程无废弃物二次污染。

工程不允许使用国家明令禁止淘汰产品，要求选用国家鼓励的节能产品。

脱硝系统随主机作业率100%。

- 1.5 招标范围

投标方按招标方提供的相关资料、技术标准及工程范围，含设计、制造、设备及材料供货、运输、土建（含地基处理：地基处理指桩基）、设备制作、安装、调试、服务的方式。从设计到投产运行的全过程，所有工作均由投标方完成，招标方只负责提供现有烧结机及相关技术基础资料。

- 1.5.1 设计范围

根据烧结机烟气脱硝工程要求，投标方需完成烧结机烟气脱硝工程的初步设计及烟气脱硝系统施工图设计（含桩基及土建）。从烟气取气点引出烟气开始到烟气脱硝处理后连接等所有设施和辅助设施（含进、出口烟气挡板门），以及相关辅助配套的设施。生产辅助设施包括：总图运输设施、供排水系统、暖通系统、仪表及过程自动化设施、供配电设施、电信、消防设施（包括调度电话、指令对讲通讯、无线通讯和火灾自动报警系统）。

能源介质的接点以烧结机烟气脱硝工程内招标方指定的相应能源介质接点为界，（接点为脱硝区外1.0米）接点以后的管线由投标方承担，接点之前的能源介质输送管线的设计施工由招标方承担。

1.5.2初步设计

主体工艺流程、主要设备的功能介绍、工艺参数及选型初步确定、基本方案设计、公辅设施设计、土建工程、总图和运输设计以及劳动卫生和安全、节能环保、消防、工程投资概算、技术经济分析等。

安全、环保、消防、节能等专篇编制。

- 1.5.3 工程范围

上述设计范围内的场地土建工程、安装工程、机电设备成套供应（含非标设备和专用设备）、钢结构制安、各种管线制安，总图道路与招标方场地道路贯通 (包括脱硝区域道路、场地硬化、绿化花池施工)，涉及到的烟道搭接、进、出口风阀的设置，废气在线监测等所有项目。

- 1.5.4 工程技术服务范围

工程技术服务包括：上述工程范围内工程设计、工程施工的组织、管理、运营和技术服务，设备采购成套、现场安装，全部设备和设施的自动化控制软件编程和调试，单体设备冷试车，系统联动冷试车，系统热负荷试车、试生产组织等所有内容。

- 1.5.5 设计阶段及进度

本招标工程投标方的设计分为初步设计和施工图设计。初步设计审查时间，在中标方中标后另行约定。投标书中要有设计进度安排表或网络图，明确关键线路及重要节点，并作为商务合同的考核依据。由于该区域场地原因且涉及到施工期间保证现有烧结机和脱硫的有效运行，因此需要根据场地进行优化布置。

- 1.6 工程设计要求

工程场地满足烧结机烟气脱硫脱硝工程总图要求、技术成熟、经济合理，副产品有出路。投标方所做的技术方案、图纸等均要求达到工程设计施工的深度。

脱硝工艺完整，设计排放指标符合国家、地方环保最新法律、法规，规范等要求。设计中加强对工艺联接、物料转接等环节的优化设计，避免物料泼洒、漏料等“跑、冒、滴、漏”问题，杜绝二次扬尘，做到烟气脱硝系统的清洁生产。

采用新型、可靠、节能、实用的工艺设备和“三电”设备，技术装备水平达到国内同类型先进水平，不得采用淘汰产品。

脱硝系统是独立的系统，有良好的适应烧结负荷变化的能力。脱硝装置运行及停运不影响烧结机和脱硫系统的连续运行，脱硝系统的负荷范围与烧结负荷范围相协调，保证烧结负荷调整的情况下，脱硝系统具有良好的、适宜的调节特性，在烧结运行的条件下能可靠和稳定地连续运行，主要设备采用备用制。

工程设计做到工艺流程及物流顺畅、总图及工艺布置合理，确保生产顺行，操作可靠，维护方便，装置的总体布置应根据场地地质、地形、气象条件，满足工艺流程顺畅、物料输送短捷、方便施工和维护检修的原则。总图布置应在招标方确定的本工程区域范围内，考虑节约用地，节省投资。达到副产物质量稳定、生产成本低的效果。

工程选用目前国内质量稳定可靠的设备和材料，对国内目前尚不能制造或质量尚不能满足生产基本要求的关键设备、材料，方可考虑国外引进。

脱硝系统应采用集中与就地监控相结合的控制方式。脱硝系统采用DCS控制系统，满足环保局年度总量核查要求。

建筑及设备按规范要求设置相应的防雷接地设施。

所有必须符合安全要求，尤其是安全设施。

栏杆≥DN32 厚度不小于2.5mm，其他要符合GB4503-2009标准的要求，梯子踏板及平台采用镀锌钢格板。

保温设计遵循《设备及管道保温设计导则》、《火力发电厂保温油漆设计技术规范》等标准要求，保温层主材采用岩棉，所有保温层外均设防护板。

投标方要编制详细的脱硝系统运行成本估算表。

运行成本分析表部分能源介质参考价格：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 单价（元） | 脱硫脱硝运行金额 （万元/年） | 脱硫运行金额 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硝剂 |  |  |  |  |
| 2 | 能源介质费用 |  |  |  |  |
|  | 高炉煤气 | 百立 | 6.0 |  |  |
|  | 转炉煤气 | 百立 | 10.0 |  |  |
|  | 焦炉煤气 | 百立 | 60.0 |  |  |
|  | 电价 | 度 | 0.5 |  |  |
|  | 新水 | 吨 | 0.6 |  |  |
|  | 软水 | 吨 | 3.0 |  |  |
|  | 氧气 | 百立 | 35.0 |  |  |
|  | 氮气 | 百立 | 16.0 |  |  |
|  | 空压风 | 百立 | 12.0 |  |  |
|  | 低压蒸汽 | 吨 | 41.0 |  |  |
|  | 自来水 | 吨 | 1.76 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |

投标方技术方案应列出设备清单明细，汇总装机容量、各种能源介质耗量。

主体设备外观颜色包括建筑主体外观颜色以及与其他设备隔离形式暂不确定，以烧结整体布局确定后再定。

- 1.7 工艺技术要求

- 1.7.1 指标要求

目前烟气入口NOx含量150～250mg/Nm3，峰值350mg/Nm3，设备投用后要求脱硝效率≥50%，塔体设备使用寿命≥15年，所有钢衬橡胶件保证期不少于15年，膨胀节不少于4年，非金属管不少于4年。所有隔热表面最大温度50℃。

烟气脱硝系统与烧结主工艺系统的同步运行率100%。

脱硝装置的设计、建设，应采取有效的隔声、消声、绿化等隔振降噪的措施，噪声和振动控制的设计应符合GB/T50087 和GB50040 的规定，厂界噪声应满足GB12348的要求

对脱硝系统稳定运行、指标要求、在线传输及副产物处理不符合环保要求的事项造成的环保风险及各项损失由投标方承担全部责任。

- 1.7.2 管道和阀门系统要求

管道设计符合国家及行业标准的要求，或根据由招标方方认可的其他最新版本的标准进行设计，包括所有管道、管件和管道支吊架。所有管道均应按要求进行防护和标识。

- 1.7.3 阀门

阀门的设计、制造、试验及安装应采用中国最新的标准和相当的国际标准，所有阀门设计选型应适合于介质特性和使用条件。电动阀门配置的数量必须满足运行人员在集控室内可以完成脱硫装置全部的启、停、正常运行操作，不需要现场协助。

功能相同、运行条件相同的阀门应能够互换，阀门的规格应尽量统一，尽量减少阀门的种类和厂家数量。

- 1.7.4 反应塔要求

反应塔系统主要包塔体、连接烟道、塔内件、塔内清灰等设备。

反应塔塔体材质：Q345，含内部支撑及外部平台扶梯等。高度要满足烟气停留时间>4s。外部楼梯平台材质选用Q235。塔体壁厚满足设计结构强度。塔体连接烟道材质选用Q345，壁厚不小于8mm。

反应塔应有足够便于检查、检修的人孔门。除正常的人孔门（人孔门的尺寸至少为DN600）、观察孔外，在反应塔的底部位安装集灰一个，用于收集烟气中的粉尘，并定期外排，在反应塔外，沿外周设置检修平台，用于催化剂的更换。

- 2 术语和定义

- 2.1 脱硝装置工艺参数的确定

脱硝装置工艺参数应根据烧结系统负荷要求、矿粉品质、氮氧化物控制规划和环境影响评价要求的脱硝效率、还原剂的供应、厂址场地布置、水源情况等因素，经全面分析优化后确定。

新建脱硝装置的烟气设计参数宜采用最大连续工况（BMCR）、燃用设计燃料时的烟气参数，校核值宜采用燃用校核燃料、经济运行工况（ECR）时的烟气参数。已建生产系统加装烟气脱硝装置时，其设计工况和校核工况宜根据脱硝装置入口处实测烟气参数确定，并充分考虑燃料的变化趋势。

脱硝装置的竖向布置，应结合厂内主体工程的规划，并符合下列要求：

脱硝应不受洪水危害，室外设计标高应高于设计高水位0.5m。

各建、构筑物、道路等的标高和布置，应便于维修、扩建、排水畅通，满足生产使用的方便。

脱硝场地的平整及土石方平衡应由主体工程统一考虑。脱硝场地应力求土石方自身平衡。场地平整坡度视地形、地质条件确定，一般为0.5～2.0%；困难地段不小于0.3%，但最大坡度不宜大于3.0%。

建筑物室内、外地坪高差及特殊场地标高应符合下列要求：

有车辆出入的建筑物室内、外地坪高差，一般为0.15～0 .30m；

无车辆出入的室内、外高差可大于0.30m；

易燃、可燃、易爆、腐蚀性液体贮存区地坪宜低于周围道路标高。

- 2.2交通运输

脱硝内道路的设计，应符合GBJ22 的要求。

脱硝内道路的设计，应与厂内主体工程的道路设计协调一致。

脱硝内道路的设计，应保证脱硝的物料运输便捷，消防通道畅通，检修方便，并满足场地排水的要求。氨区应设消防车道或可供消防车通行且宽度不小于6m的平坦空地。其他还原剂形式需要根据还原剂种类特点考虑消防及报警。

脱硝内及与厂内的各建、构筑物之间，应根据生产、生活、消防和检修的需要设置行车道路、消防车通道和人行道。

脱硝与厂内干道相连的道路宽度，应根据厂内总平面规划来确定。

运输道路宽度不小于6.0m，转弯半径不小于9.0m。物料装卸区域停车位道路纵坡宜为平坡，困难时坡度不宜大于1.5%，并应设足够的汽车会车、回转场地，按行车路面要求进行硬化处理。

脱硝内一般行车路面宽度不宜小于4m，困难情况下也可采用不小于3.5m，转弯半径不小于7.0m。

脱硝道路的结构形式应与厂内道路相一致，脱硝内装置密集区域宜采用混凝土块铺砌等硬化方式处理，以便于检修及清扫。

进厂还原剂应设有计量装置和取样化验装置。

- 2.3 绿化布置

脱硝的绿化布置应与厂内主体工程的绿化规划协调一致。

- 3 脱硝装置辅助系统

- 3.1 电气系统

- 3.1供电系统

脱硝装置低压厂用电电压等级应与厂内主体工程一致。

脱硝装置厂用电系统中性点接地方式应与厂内主体工程一致。

脱硝工作电源的引接：脱硝低压工作电源应单设脱硝低压工作变压器供电。

每套系统宜设一段脱硝低压母线。

除满足上述要求外，其余均应符合DL/T5153 中的有关规定。

- 3.2 直流系统

新建厂同期建设烟气脱硝装置时，脱硝装置直流负荷宜由机组直流系统供电。当脱硝装置布置离主厂房较远时，也可设置脱硝直流系统。

脱硝装置为预留时，机组直流系统不考虑脱硝负荷。

已建厂区加装烟气脱硝装置时，宜装设脱硝直流系统向脱硝装置直流负荷供电。

直流系统的设置应符合DL/T 5120 的规定。

- 3.3 交流保安电源和交流不停电电源（UPS）

200MW 及以上机组配套的脱硝装置宜设单独的交流保安母线段。当主厂房交流保安电源的容量足够时，脱硝交流保安母线段宜由主厂房交流保安电源供电，否则可由单独设置的能快速启动的柴油发电机供电。其他要求应符合DL/T 5153中的有关规定。

新建厂同期建设烟气脱硝装置时，脱硝装置交流不停电负荷宜由机组UPS系统供电。当脱硝装置布置离主厂房较远时，也可单独设置UPS。

脱硝装置为预留时，机组UPS 系统不考虑向脱硝负荷供电。

已建厂区加装烟气脱硝装置时，宜单独设置UPS向脱硝装置不停电负荷供电。

UPS宜采用静态逆变装置。其它要求应符合DL/T5136中的有关规定。

- 3.4 二次线

脱硝电气系统宜在脱硝控制室控制，并纳入分散控制系统。

脱硝电气系统控制水平应与工艺专业协调一致，宜纳入分散控制系统控制，也可采用强电控制。

其它二次线要求应符合DL/T 5136和DL/T5153的规定。

- 4热工自动化系统

- 4.1 热工自动化水平

脱硝装置应采用集中监控，实现脱硝装置启动，正常运行工况的监视和调整，停机和事故处理。

脱硝装置宜采用分散控制系统（DCS），其功能包括数据采集和处理（DAS）、模拟量控制（MCS）、顺序控制（SCS）及联锁保护、脱硝厂用电源系统监控等。

脱硝装置在启、停、运行及事故处理情况下均应不影响机组正常运行。

- 4.2 控制室

控制室的设置，一般宜两台炉设置一个脱硝集中控制室，也可采用四台炉设置一个脱硝集中控制室。条件具备时，可以将脱硝装置的控制纳入机组单元控制室。

- 4.3 热工检测及控制

脱硝装置应有完善的热工模拟量控制、顺序控制、联锁、保护、报警功能。各项功能应尽可能在DCS 系统中统一实现。

保护系统指令应具有最高优先级；事件记录功能应能进行保护动作原因分析。

重要热工测量项目仪表应双重或三重化冗余设置。

脱硝可设必要的工业电视监视系统。

脱硝装置控制系统可根据全厂整体控制方案，与机组控制系统或全厂辅控系统统筹考虑。

- 5 建筑及结构

- 5.1 建筑一般规定

(1) 脱硝建筑设计应根据生产流程、功能要求、自然条件、建筑材料和建筑技术等因素，结合工艺设计，合理组织平面布置和空间组合，注意建筑群体的效果及与周围环境的协调。

(2) 脱硝的建（构）筑物的防火设计应符合GB50229 及国家其他有关防火标准和规范的要求。

(3) 脱硝的建筑物室内噪声控制设计标准应符合GBJ87 的规定。

(4) 脱硝的建筑设计除执行本规定外，应符合国家和行业的现行有关设计标准的规定。

5.2采光和自然通风

(1) 脱硝的建筑物宜优先考虑天然采光，建筑物室内天然采光照度应符合GB50033的要求。

(2) 一般建筑物宜采用自然通风，墙上和楼层上的通风孔应合理布置，避免气流短路和倒流，并应减少气流死角。

5.3室内外装修

(1) 建筑物的室内外墙面应根据使用和外观需要进行适当处理，地面和楼面材料除工艺要求外，宜采用耐磨、易清洁的材料。

(2) 脱硝建筑物各车间室内装修标准应按DL/T5029 中同类性质的车间装修标准执行。

- 5.4 结构一般规定

脱硝工程土建结构的设计除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家规范及行业标准的要求。

屋面、楼（地）面在生产使用、检修、施工安装时，由设备、管道、材料堆放、运输工具等重物引起的荷载，以及所有设备、管道支架作用于土建结构上的荷载，均应由工艺设计专业提供。其楼（屋）面活荷载的标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数应按表5-1 的规定采用。

作用在结构上的设备荷载和管道荷载（包括设备及管道的自重，设备、管道及容器中的填充物重，应按活荷载考虑。脱硝建、构筑物抗震设防类别按丙类考虑，地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。

- 6 暖通及消防系统

- 6.1 一般规定

脱硝内应有采暖通风与空气调节系统，并应符合DL/T5035和GB50243 及国家有关现行标准。

脱硝应有完整的消防给水系统，还应按消防对象的具体情况设置火灾自动报警装置和专用灭火装置。脱硝建（构）物及各工艺系统消防设计应符合GB50229及GBJ16等规范的要求。

- 6.2 采暖通风

脱硝区域建筑物的采暖应与其他建筑物一致。当厂区设有集中采暖系统时，采暖热源宜由厂区采暖系统提供。

脱硝区域建筑物的采暖应选用不易积尘的散热器供暖，当散热器布置上有困难时，可设置暖风机。

脱硝内控制室和电子设备间应设置空气调节装置。室内设计参数应根据设备要求确定。

通风系统的进风口宜设在清洁干燥处，电缆夹层不应作为通风系统的吸风地点。在风沙较大地区，通风系统应考虑防风沙措施。

- 6.3 消防系统

脱硝消防水源宜由厂内主消防管网供给。消防水系统的设置应覆盖所有室外、室内建构筑物和相关设备。

室内消防栓的布置，应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。脱硝建筑物室内消火栓的间距不应超过50m。

室外消火栓应根据需要沿道路设置，并宜靠近路口，在建筑物外不应大于50m，室外消火栓的保护半径不应大于100m，若厂内主消防系统在脱硝附近设有室外消火栓，可考虑利用其保护范围，相应减少脱硝室外消火栓的数量。

在脱硝区域内，主要包括电子设备间、控制室、水喷雾系统、电缆夹层、电力设备附近等处按照GBJ140 规定配置一定数量的移动式灭火器。

- 6 烟气排放连续监测系统（CEMS）

- 6.1 设置目的

实时监视、调整脱硝运行参数，确保脱硝装置正常运行。

向当地环保部门提供烟气污染物排放数据。

- 6.2 设置位置及数量

用于为烟气脱硝装置实现闭环控制和性能考核提供数据的CEMS，其检测点分别设在烟气脱硝装置进口和出口。其中进出口检测项目至少应包括烟尘、NOx、O2，并与烟气脱硝装置的控制系统联网。

用于环保部门监测烟气污染物排放指标的CEMS，其监测点应设置在烟囱上或烟囱入口。检测项目应至少包括烟尘、NOx、温度、O2、流量。

当烟气脱硝装置出口的CEMS 与环保监测的CEMS 合并使用时，应首先取得当地环保部门的同意，在确保满足环保部门要求的前提下，还应满足脱硝装置在各种运行条件下提供的数据能符合烟气脱硝装置控制系统的要求。

用于环保监测的CEMS应符合HJ/T75和HJ/T76的要求。其监测探头应安装在烟气脱硝装置净烟气烟道和旁路烟道的汇流点的下游，并预留环保部门实施远程监测的接口。

- 7 环境保护与安全

- 7.1 一般规定

在脱硝装置建设、运行过程中产生烟气、废水、噪声及其它污染物的防治与排放，应贯彻执行国家现行的环境保护法规和标准的有关规定。

脱硝在设计、建设和运行过程中，应高度重视劳动安全和工业卫生，采取各种防治措施，保护人身的安全和健康。

脱硝的安全管理应符合GB12801中的有关规定。

脱硝可行性研究阶段应有环境保护、劳动安全和工业卫生的论证内容。在初步设计阶段，应提出深度符合要求的环境保护、劳动安全和工业卫生专篇。

脱硝建成运行的同时，安全和卫生设施应同时建成运行，并制订相应的操作规程。

- 7.2 环境保护

脱硝装置的设计、建设，应以GB13223为依据，经过脱硝装置处理后的烟气排放应符合该标准要求。

脱硝废水经处理后的排放应达到GB8978和建厂所在地的地方排放标准的相应要求。

脱硝的设计、建设，应采取有效的隔声、消声、绿化等降低噪声的措施，噪声和振动控制的设计应符合GBJ87和GB50040的规定，各厂界噪声应达到GB12348的要求。

7.3 劳动安全

脱硝的建设应遵守DL5009.1和DL5053及其他有关规定。

脱硝的防火、防爆设计应符合GBJ16、GB50222和GB50229等有关规范的规定。

建立并严格执行经常性的和定期的安全检查制度，及时消除事故隐患，防止事故发生。

脱硝室内防泄漏、防噪声与振动、防电磁辐射、防暑与防寒等要求应符合GBZ 1的规定。

在易发生泄漏的的区域设置必要的检测设备和安全处理系统。

应尽可能采用噪声低的设备，对于噪声较高的设备，应采取减震消声措施，尽量将噪声源和操作人员隔开。工艺允许远距离控制的，可设置隔声操作（控制）室。

- 8 消防安全

8.1 符合《中华人民共和国国家标准建筑设计防火规范》（GBJ16－87）)

8.2 在地上、半地下储罐或储罐组，应设置非燃烧、耐腐蚀的材料防火堤。

8.3 脱硝的总平设计应符合GBJ16、GB50222 和GB50229 等防火、防爆有关规范的规定。

8.4 氨区须安装相应的气体浓度检测报警装置，防雷防静电装置，相应的消防设施等，储罐安全附件、急救设施设备和泄漏应急处理设备。

8.5 根据《危险化学品安全管理条例》第五十条，危险化学品单位应当创立本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要应急救援器材、设备，并定期组织演练。

- 9 工程施工与验收

- 9.1 工程施工

脱硝工程设计、施工单位应具有国家相应的工程设计、施工资质。

脱硝工程的施工应符合国家和行业施工程序及管理文件的要求。

脱硝工程应按设计文件进行建设，对工程的变更应取得设计单位的设计变更文件后再进行施工。

脱硝工程施工中使用的设备、材料、器件等应符合相关的国家标准，并应取得供货商的产品合格证后方可使用。

施工单位除遵守相关的施工技术规范以外，还应遵守国家有关部门颁布的劳动安全及卫生、消防等国家强制性标准。

- 9.2 工程验收

- 9.2.1 竣工验收

脱硝工程验收应按《建设项目（工程）竣工验收办法》、相应专业现行验收规范和本规范的有关规定进行组织。工程竣工验收前，严禁投入生产性使用。

脱硝工程验收应依据主管部门的批准文件、批准的设计文件和设计变更文件、工程合同、设备供货合同和合同附件、设备技术说明书和技术文件、专项设备施工验收规范及其它文件。

脱硝工程中选用国外引进的设备、材料、器件应按供货商提供的技术规范、合同规定及商检文件执行，并应符合我国现行国家或行业标准的有关要求。

工程安装、施工完成后应进行调试前的启动验收，启动验收合格和对在线仪表进行校验后方可进行分项调试和整体调试。

通过脱硝装置整体调试，各系统运转正常，技术指标达到设计和合同要求后，应进行启动试运行。

对整体启动试运行中出现的问题应及时消除。在整体启动试运行连续试运168 小时，技术指标达到设计和合同要求后，建设单位向有审批权的环境保护行政主管部门提出生产试运行申请。经批准后，方可进行生产试运行。

- 9.2.2 环境保护 性能 验收

脱硝装置竣工环境保护验收按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定进行。一般应在自生产试运行之日起的2个月内，向有审批权的环境保护行政主管部门申请该脱硝装置的竣工环境保护验收。对生产试运行仍不具备环境保护验收条件的，可申请延期验收，但生产试运行期限最长不超过3个月。

脱硝装置竣工环境保护验收除应满足《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定的条件外，在生产试运行期间还应对脱硝装置进行性能试验，性能试验报告应作为环境保护验收的重要内容。

脱硝装置性能试验包括：功能试验、技术性能试验、设备试验和材料试验。其中，技术性能试验至少应包括以下项目：

(1) 脱硝效率；

(2) 吸收剂利用率和NSR；

(3) 烟气排放系统温度与系统压力降；

(4) 稀释风混合比例；

(5) 电能消耗；

(6) 催化剂活性与纯度；

(7) 脱硝副产物含湿量和氧化率等。

脱硝装置竣工环境保护验收的主要技术依据包括：

(1) 项目环境影响报告书审批文件；

(2) 各类污染物环境监测报告；

(3) 批准的设计文件和设计变更文件；

(4) 脱硝性能试验报告；

(5) 试运行期间烟气连续监测报告；

(6) 完整的启动试运（验）、试运行记录等。

经竣工环境保护验收合格后，脱硝装置方可正式投入使用运行。

- 10 运行与维护

- 10.1 一般规定

脱硝装置的运行、维护及安全管理除应执行本规范外，还应符合国家现行有关强制性标准的规定。

未经当地环境保护行政主管部门批准，不得停止运行脱硝装置。由于紧急事故造成脱硝装置停止运行时，应立即报告当地环境保护行政主管部门。

脱硝装置的运行应达到以下技术指标：装置的可用率大于95%，各项污染物达标排放。

脱硝装置运行应在满足设计工况的条件下进行，并根据工艺要求，定期对各类设备、电气、自控仪表及建（构）筑物进行检查维护，确保装置稳定可靠地运行。

脱硝装置不得在超过设计负荷120%的条件下长期运行。

脱硝装置在正常运行条件下，各项污染物排放应满足相关规定和工程设计要求。

厂内应建立建全与脱硝装置运行维护相关的各项管理制度，以及运行、操作和维护规程；建立脱硝装置、主要设备运行状况的台帐制度。

10.2 人员与运行管理

根据厂内管理模式特点，对脱硝装置的运行管理既可成为独立的脱硝车间也可纳入原生产或除灰车间的管理范畴。

脱硝装置的运行人员单独配置。当厂内需要整体管理时，也可以与机组合并配置运行人员。但厂内至少应设置1 名专职的脱硝技术管理人员。

厂内应对脱硝装置的管理和运行人员进行定期培训，使管理和运行人员系统掌握脱硝设备及其它附属设施正常运行的具体操作和应急情况的处理措施。运行操作人员，上岗前还应进行以下内容的专业培训：

(1) 启动前的检查和启动要求的条件；

(2) 处置设备的正常运行，包括设备的启动和关闭；

(3) 控制、报警和指示系统的运行和检查，以及必要时的纠正操作；

(4) 最佳的运行温度、压力、脱硝效率的控制和调节，以及保持设备良好运行的条件；

(5) 设备运行故障的发现、检查和排除；

(6) 事故或紧急状态下人工操作和事故处理；

(7) 设备日常和定期维护；

(8) 设备运行及维护记录，以及其他事件的记录和报告。

厂内应建立脱硝系统运行状况、设施维护和生产活动等的记录制度，主要记录内容包括：

(1) 系统启动、停止时间；

(2) 还原剂质量分析数据，进厂数量，进厂时间；

(3) 系统运行工艺控制参数记录，至少应包括：各物料压力、温度、泄漏值，SCR反应器出、入口烟气温度、烟气流量、烟气压力、湿度、NOx和氧气浓度，差压、出口逃逸浓度等；

(4) 主要设备的运行和维修情况的记录，包括对批准设置旁路烟道的，旁路档板门的开启与关闭时间的记录;

(5) 烟气连续监测数据、污水排放、脱硝附产物处置情况的记录；

(6) 生产事故及处置情况的记录；

(7) 定期检测、评价及评估情况的记录等。

10.2.5 运行人员应按照厂内规定坚持做好交接班制度和巡视制度，特别是对于液氨卸车储存，液氨蒸发过程的监督与配合，以及可燃气泄露检测等，防止和纠正装卸过程中产生泄漏对环境造成的污染。

- 10.3 维护保养

脱硝装置的维护保养应纳入全厂的维护保养计划中。

厂内应根据脱硝装置技术负责方提供的系统、设备等资料制定详细的维护保养规定。

维修人员应根据维护保养规定定期检查、更换或维修必要的部件。

维修人员应做好维护保养记录

- 11投标方资质要求

- 报告编制单位的资质、资格需经省市相关部门认可，并且在相关部门有备案。

- 投标方需有环境工程（大气污染防治工程）专项乙级或环境工程（废水、废气、固废、噪声）专项乙级及以上设计资质。

（3）投标方需有环保工程或建筑机电安装工程或机电设备安装工程专业承包叁级及以上资质。

（4）投标方营业执照注册资金不低于贰仟万元。