动控部离心式空压机后处理系统大修招标公告

日  期：2016年8月29日

根据我公司生产需要，现对以下设备维修业务公开招标，欢迎有相关能力的企业参与招标，来时请携带企业资质及相关业绩。

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心空压机房脱水后处理系统 |  | 详细见下表 | 套 | 2 | 向国胜 | 5627182 |

凡有兴趣的合格投标人，可从我方获取进一步的信息及查阅招标文件。所有参标单位必须报名，报名有效日期为本公告自发布之日起5个工作日内。

公司招投标日期定于2016年9月6日（星期二）上午9:00 ，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区办公楼（1#门内）206室准时举行，请届时派代表出席。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号

电    话：0553-5627140

邮    箱：chenkai0324@163.com

联 系 人：陈凯            18010798830

向国胜（业主）  18605533859

本次招标不收任何费用及保证金，如有需要，请厂家在投标前与各对应单位技术负责人进行交流，并携带相关仪器至我公司设备现场检测。

详见以下附件：

1、维修项目及技术要求

2、投标人须知

3、维修询价表

1、维修项目及相关要求：

| 序号 | 结构分类 | 部件名称 | 维保要求 | 维保明细 | 材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管路系统 | 冷却器 | 加大排水口径，安装自动排水器 | 使用荷兰乔克电子排水器加手动排污阀 | 水路管径1" |
|  |  |  | 内部管路化学清洗及管束封堵 | 使用专用管路除垢清洗剂 |  |
|  |  | 油水分离器 | 加大排水口径，安装自动排水器 | 使用荷兰乔克电子排水器加手动排污阀 | 水路管径1" |
|  |  |  | 内部管路化学清洗及更换不锈钢滤网。 | 使用专用管路除垢清洗剂 |  |
|  |  | 吸附塔 | 更换、维修塔体内隔层网和气体分配器 | 使用304不锈钢隔网 |  |
|  |  |  | 更换吸附剂 | 使用上海九宙专用吸附材料 | ￠3~5 |
|  |  | 后置除尘管道过滤器 | 增加排水装置，便于排水排尘降低压差，提高滤芯寿命 | 使用荷兰乔克电子排水器加手动排污阀 | 水路管径1" |
|  |  |  | 更换过滤器芯 | 使用进口“HV”滤材过滤器芯 | 过滤精度≥0.1μm |
|  |  | 主控气动蝶阀阀件 | 修复或跟换执行器 | 使用“bary”原配件修复阀体内部，更换密封圈。 | 无法修复情况下更换 |
|  |  | 手动再生气量阀 | 润滑或更换 | 恢复正常工作 | 无法修复情况下更换 |
|  |  | 气动再生气切换阀 | 更换 | 更换为“bary”。 |  |
|  |  | 气动排气阀 |  |  |  |
|  |  | 消音器 | 改造 | 开放式使用4支消声器 | 接口管径R2" |
| 2 | 电控系统 | 电控柜 | 全面更换为可正常运行压缩热系统 | 重新布线及输入程序，使用西门子控制系统产品，电气元件使用施耐德产品 | plc为西门子S7-200，控制方式：时间控制加露点控制 |
|  |  | 控制气管路 | 重新布线，增加布线集束管路 | 气路使用304不锈钢管路 | ￠6 |
|  |  | 电气线路 |  | 电气使用PVC套管 |  |
|  |  | 温度传感器 | 更换 | 更换 | PT100 |
|  |  | 压力传感器 |  | 更换 |  |
|  |  | 露点仪 |  | 更换为“维萨拉”露点仪 | DMT系列 |
|  |  | 驱动气过滤器 |  | 更换 | 过滤精度≥0.01μm |
|  |  | 电池阀组 | 更换 | 更换为“亚德克” | 24VDC |
| 3 | 设备框架 | 外观油漆 | 加强防腐，重新喷涂 | 按要求定色 | 底漆采用JBH22海轮防腐专用漆，表漆采用丙烯酸耐老化、高温漆， |
|  |  | 控制气路及电气线路 | 架设电气及控制气路支架和管道 | 管路架使用Q235钢材 |  |
|  |  | 底座 | 制造整体框架底座，成撬设计 | 一体化底座，材质Q235 | 20﹟槽钢 |
| 要求：大修后所有部件恢复正常使用，压力露点小于-40℃。 |  |  |  |  |  |

投 标 人 须 知

- 一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

- 投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

- 投标有效期

投标有效期应为投标截止日期。

- 投标人要求

- 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

- 具有独立订立合同的权利。

- 在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

- 必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

- 具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

- 投标人必须提供下列文件和资料：

- 投标人法定代表人授权书。

- 企业法人营业执照、税务登记（复印件）、组织代码等。

- 联合体投标人提供的联合协议。

- 询价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。投标人必须按要求填写询价表，维修价格为含税到厂价，并注明税率；报价不含安装费用。

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

- 投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表和各种分项价格表（最小单位至部件，如果有零件价格，部件价格要汇总），各分项报价分别注明制造厂和规格型号。

- 投标人应在询价表中标明，所选用的配件是否为原厂配件，未标注则视为非原厂配件。投标人应在询价表中标明，保养内容、分项价格、来回运费；报价有效期、维修周期、维修质保期、税率等常规项目。

- 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

- 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对业已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

  - 投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

  - 投标人企业资质不全或无资质的。

  - 未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

  - 投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

  - 投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

  - 投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

  - 超过招标文件规定的项目完成期限的。

  - 附有招标人不能接受的条件的。

  - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

  - 明显不符合技术规格、技术标准要求的。

  - 以联合体方式投标而无共同投标协议的。

  - 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

  - 以他人名义投标的。

  - 未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

  - 投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

  - 其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

  - 投标价不超过其在国内市场的价格以及其卖至买方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

  - 投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

  - 投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

  - 投标人应对产品质量及交货期作出明确承诺。

十二、相关要求

1、付款方式：发票入账3个月后付款90%，质保期满后付款10%；10000元以下电汇，10000元以上（含10000元）付承兑汇票。

2、交货地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区现场。

十三、评标标准

由评标小组评分，按分数进行当场淘汰。

十四、其他要求

无

| 维修询价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 结构分类 | 部件名称 | 维保要求 | 报价（含税） |
| 1 | 管路系统 | 冷却器 | 加大排水口径，安装自动排水器 |  |
|  |  |  | 内部管路化学清洗及管束封堵 |  |
|  |  | 油水分离器 | 加大排水口径，安装自动排水器 |  |
|  |  |  | 内部管路化学清洗及更换不锈钢滤网。 |  |
|  |  | 吸附塔 | 更换、维修塔体内隔层网和气体分配器 |  |
|  |  |  | 更换吸附剂 |  |
|  |  | 后置除尘管道过滤器 | 增加排水装置，便于排水排尘降低压差，提高滤芯寿命 |  |
|  |  |  | 更换过滤器芯 |  |
|  |  | 主控气动蝶阀阀件 | 修复或跟换执行器 |  |
|  |  | 手动再生气量阀 | 润滑或更换 |  |
|  |  | 气动再生气切换阀 | 更换 |  |
|  |  | 气动排气阀 |  |  |
|  |  | 消音器 | 改造 |  |
| 2 | 电控系统 | 电控柜 | 全面更换为可正常运行压缩热系统 |  |
|  |  | 控制气管路 | 重新布线，增加布线集束管路 |  |
|  |  | 电气线路 |  |  |
|  |  | 温度传感器 | 更换 |  |
|  |  | 压力传感器 |  |  |
|  |  | 露点仪 |  |  |
|  |  | 驱动气过滤器 |  |  |
|  |  | 电池阀组 | 更换 |  |
| 3 | 设备框架 | 外观油漆 | 加强防腐，重新喷涂 |  |
|  |  | 控制气路及电气线路 | 架设电气及控制气路支架和管道 |  |
|  |  | 底座 | 制造整体框架底座，成撬设计 |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |

- 本报价含更换备件材料。

2、大修期间起重吊车由甲方提供，但吊装作业由乙方负责。